Kezelési leírás			5) Kapcsolási rajz / Megjegyzés: / a kapcsolási rajz / a higrosztát fedelének / belső oldalán is / megtalálható! / 6) Főbb műszaki adatok / Típus: HYG-E6001 / Kódszám: 1191 7019 1100 / Névleges feszültség: 24VAC / 230VAC / Beállítható értékek tartománya: 35-100%RH / Kapcsolási különbség: kb. 4% / Érzékelő: szintetikus szál / Kimeneti kontaktus: 1, átváltó (potenciálmentes) / Kapcsolási áram (max.): 5A (cos = 1 esetén) / 0,2A (cos = 0,6 esetén) / Mechanikai védettség (ház felől): IP 30 / Megengedett működési hőmérs.: 0…55ºC / Méretek: 75 x 75 x 25,5 mm / Gyártó: EBERLE Controls GmbH / Klingenhofstraβe 71 ● 90411 Nürnberg (Németország) / Tel.: +49 911 5693 0 ● Fax: +49 911 5693 536 / E-mail: info.eberle@schneider-electric.com ● web: www.eberle.de / Gyártó magyarországi képviselője: BOPA Kft. / 1047 Budapest (Újpest) ● Baross u. 79-89. / Tel.: +36 1 223 0327, +36 30 630 7166 ● Fax: +36 1 223 0328 / E-mail: info@bopakft.hu ● web: www.bopakft.hu / Jótállás: a termék jótállási jegye szerint. / Az elektronikus formátumú kezelési leírás a jótállási jegyet nem tartalmazza. / HYG-E 6001 kapcsolási rajza: / Állapot: 2017.szeptember

HYG-E 6001
Páratartalom-szabályozó / (higrosztát)
Fontos! / Az eszközt csak megfelelő villamos szakismeretekkel rendelkező szakember nyithatja ki, építheti be, kötheti be és csak az ebben a kezelési leírásban szereplő módon. A megfelelő (MSZ és EN) ajánlások és biztonsági előírások, valamint az üzembehelyezési lépések sorrendjének megtartása kötelező. / Az eszköz csak beltéri, agresszív összetevőt nem tartalmazó levegőjű helyiségben használható, felszerelése sima, szigetelő és nem gyúlékony felületre megengedett. / Az eszközt 24V-nál nagyobb feszültségű áramkörbe kötni csak száraz helyiségben szabad! / Az eszköz kettős szigetelésű, földelni tilos! / A vezérlő az EN 55014-et tekintetbe vevő VDE 0875 szerinti rádió interferencia elnyomással rendelkezik és működése az 1 C szerinti hatásosság.
1) Alkalmazás / Épületgépészeti vezérlő berendezés, amely a helyiség levegőjének relatív páratartalmától függően párásító/szárító vezérlését látja el (pl. uszoda-csarnokban). / 2) Funkcionális leírás / A higrosztát ha a helyiség levegőjének relatív páratartalma a beállított érték alatt van, akkor a párásító, ha a helyiség levegőjének relatív páratartalma a beállított érték fölött van, akkor a szárító egységnek ad bekapcsolási jelet. / A bekapcsolási jel a vezérlő kapcsolt, betápláló feszültsége. / 3) Szétszerelés, felszerelés (összeszerelés: ellentétes sorrendben) / Húzza ki a relatív páratartalom érték beállító forgató gombját, csavarja ki a rögzítő csavart, vegye le a takaró fedelet! / Rögzítse csavarokkal a vezérlőt a falhoz kb. szem-magasságban! / Felszerelési helyként olyan függőleges közfalat válasszon, amely normál légáramlású helyen van és a higrosztátot freccsenő (pl. uszodában felfreccsenő, növényházban lecsepegő) víz nem érheti. / Vakolással vagy egyéb módon tömítse a falnak azt a részét, ahol a higrosztáthoz menő vezetékek kilépnek a falból, de ehhez ne használjon szilikont vagy szilikon tartalmú anyagokat! / 4) Villamos bekötések / FIGYELEM! A villamos bekötések idejére a hálózatnak azt az áramkörét, amelybe köti a higrosztátot feszültség- mentesíteni kell! / A vezetékeket a következők szerint csatlakoztassa a higrosztát alábbi sorkapcsaihoz: / a) Ha használ párásító berendezést, úgy annak vezérelt bemenetét csatlakoztassa a „3” jelű sorkapocshoz! / b) Ha használ szárító berendezést, úgy annak vezérelt bemenetét csatlakoztassa a „2” jelű sorkapocshoz! / c) A tápfeszültség fázis-vezetékét csatlakoztassa az „1” jelű sorkapocshoz!